## 记录开始时间-2024_05_06_12_30_55_116
停机记录号 | 区域 | 风场名称 | 机型 | 风机名称 | 停机时间 | 恢复时间 | 停机时长（h） | 故障描述 | 系统 | 损失电量(kWh) | 备注
a0550fe581b5417ba6cdb9f2c05991b7 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #78 | 2024-04-01 11:32:53.961 | 2024-04-01 19:21:20.394 | 7.8073 | 齿轮箱油过温（600001） | 齿轮箱系统 | 0
32b975d499aa4357bab95220f0fdd796 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #83 | 2024-04-06 00:40:26.047 | 2024-04-06 19:37:27.450 | 18.9504 | 液压油位低信号触发（700003） | 液压刹车系统 | 0
1b039956e0b54715b8408e4ee0382090 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #76 | 2024-04-06 11:31:10.677 | 2024-04-07 10:44:10.247 | 23.2165 | 振动传感器1软件安全链超限（1100013） | 主控系统 | 0
9ae36abdbea84b018984a3359cb9d9f6 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #74 | 2024-04-06 15:38:38.919 | 2024-04-06 15:51:31.082 | 0.21449 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
a7c0ca2c763f4c969275e4f1f6991164 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #74 | 2024-04-06 16:10:42.571 | 2024-04-06 16:13:35.589 | 0.048061 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
02cb92370fe34c4ca965f68d8ca454e8 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #82 | 2024-04-09 19:06:08.504 | 2024-04-10 16:06:31.138 | 21.0063 | 变流器网侧A模块故障（1306011） | 变频系统 | 0
2c9355e4e2314b819e2e99d92c7c6d84 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #88 | 2024-04-10 14:27:54.497 | 2024-04-10 14:28:28.497 | 0.0094444 | 变桨齿面润滑泵油位低（1600004Warning） | 变桨系统 | 0
ae62c71bb1e34cd9aad5bc0feed83d0e | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #84 | 2024-04-10 14:28:01.143 | 2024-04-10 14:28:51.270 | 0.013924 | 系统正常 | 其他系统 | 0
a5fe25d32f694ddeafe505fa05e33136 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #78 | 2024-04-10 14:29:39.120 | 2024-04-10 14:30:22.599 | 0.012077 | 系统正常 | 其他系统 | 0
dc52ebe2ea554a31930f1b9bf4d4abc4 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #75 | 2024-04-10 14:30:13.174 | 2024-04-10 14:30:45.817 | 0.0090675 | 系统正常 | 其他系统 | 0
efb199f37f904adfb51a1cabf38abeb6 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #77 | 2024-04-10 14:30:45.872 | 2024-04-10 14:31:26.979 | 0.011419 | 系统正常 | 其他系统 | 0
f707140394914420ae89fea8767e9589 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #76 | 2024-04-10 14:31:42.798 | 2024-04-10 14:32:37.511 | 0.015198 | 系统正常 | 其他系统 | 0
90d27bea432b4296a5a8ac3dd226a228 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #81 | 2024-04-10 15:08:26.625 | 2024-04-10 15:13:56.520 | 0.091638 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
ae3cecac24b347e4a3b427d245a197ca | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #74 | 2024-04-11 13:41:42.541 | 2024-04-11 13:58:47.779 | 0.28479 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
6d454c8e24e742059b1a5a26225faa95 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #81 | 2024-04-11 14:35:59.166 | 2024-04-11 14:45:31.142 | 0.15888 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
dee29cb273f94d2b98c9991525783a0d | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #76 | 2024-04-11 14:48:15.241 | 2024-04-11 15:37:26.679 | 0.81984 | 振动传感器1软件安全链超限（1100013） | 主控系统 | 0
abe61c3c7f2741e78f3b686b79e0b48b | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #74 | 2024-04-11 14:51:08.877 | 2024-04-11 14:55:30.488 | 0.07267 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
008c1cb8e817409ba70aa64dda4e117e | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #74 | 2024-04-11 15:47:02.534 | 2024-04-11 16:09:18.216 | 0.37102 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
152587ab58d94853b1ae9deed69f9f23 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #81 | 2024-04-12 11:44:51.060 | 2024-04-12 12:03:37.745 | 0.31297 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
97ec58321026454f8cb743d4aea1c891 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #85 | 2024-04-12 13:43:32.701 | 2024-04-12 13:51:35.731 | 0.13417 | 发电机水冷入口压力高（500009） | 发电机系统 | 0
ec1519c045484b1f9861705007559427 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #74 | 2024-04-13 14:30:44.056 | 2024-04-13 21:10:33.133 | 6.6636 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
ecdeb4cf1fa04e89b38efae10e04fd51 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #81 | 2024-04-13 15:03:43.804 | 2024-04-13 21:11:43.715 | 6.1333 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
3a55445297f14e1db52aadd409ab38c8 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #81 | 2024-04-13 21:38:26.235 | 2024-04-14 12:21:12.051 | 14.7127 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
d62703a093a5444a9b31e797beacfb69 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #74 | 2024-04-13 22:31:04.556 | 2024-04-14 10:13:18.249 | 11.7038 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 0
3b4b5676df3043daa768df05cc92ce2d | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #87 | 2024-04-13 22:33:35.005 | 2024-04-13 22:34:13.650 | 0.010735 | SSB变桨86度接近开关故障A1（1404159） | 变桨系统 | 0
a7e80143f7b0415e98b1ee14918a4d39 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #87 | 2024-04-13 23:52:32.409 | 2024-04-14 15:48:08.597 | 15.9267 | SSB变桨86度接近开关故障A1（1404159） | 变桨系统 | 0
971f9d3e73d242539692b6606ad59c3a | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #81 | 2024-04-14 18:54:24.617 | 2024-04-14 18:54:51.968 | 0.0075975 | 系统正常 | 其他系统 | 0
8ccd313c2a2947e0b7ce88797b928af5 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #77 | 2024-04-15 07:42:06.550 | 2024-04-15 11:03:38.188 | 3.3588 | 振动传感器1软件安全链超限（1100013） | 主控系统 | 0
681a59dd0ddc4e8fa06863532091fd0c | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #74 | 2024-04-15 11:43:03.822 | 2024-04-15 11:43:38.046 | 0.0095067 | 系统正常 | 其他系统 | 0
b1a3689d1b024c65974b9506918268d2 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #77 | 2024-04-15 14:38:57.183 | 2024-04-15 15:25:25.151 | 0.77444 | 振动传感器1软件安全链超限（1100013） | 主控系统 | 0
c159af5575274214ae109040994f3dad | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #76 | 2024-04-17 14:13:04.564 | 2024-04-17 15:58:45.104 | 1.7613 | 振动传感器1软件安全链超限（1100013） | 主控系统 | 0
3bfc7d918b04436bb6b860194b14c374 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #74 | 2024-04-21 22:13:01.635 | 2024-04-21 22:13:35.680 | 0.0094569 | 系统正常 | 其他系统 | 11.13
7fb6b6cd752847278d2a312ca67204c9 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #76 | 2024-04-21 22:14:13.198 | 2024-04-21 22:14:56.383 | 0.011996 | 变桨齿面润滑泵故障（1600006Warning） | 变桨系统 | 13.81
7cce0fc30f054291bf2ea3e33c952db8 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #82 | 2024-04-22 19:23:39.528 | 2024-04-22 19:24:18.122 | 0.010721 | 系统正常 | 其他系统 | 7.27
d7d177f2767b499988d79628ebfe73a1 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #88 | 2024-04-25 13:31:09.005 | 2024-04-25 16:53:25.152 | 3.3712 | 振动传感器1软件安全链超限（1100013） | 主控系统 | 11566.99
e4e8a8c300494fc390b039c051c19a90 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #89 | 2024-04-25 15:12:02.798 | 2024-04-25 17:04:49.192 | 1.8796 | 振动传感器1软件安全链超限（1100013） | 主控系统 | 5976.96
ee8fc6653d6f4187a7ccb9b8c11fe9d6 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #81 | 2024-04-25 15:47:09.227 | 2024-04-25 15:50:00.891 | 0.047684 | 叶轮转速超过超速等级1设定值（1000007） | 主控系统 | 2.36
45fe0883eddf430db9dc0b4b3ed91de4 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #76 | 2024-04-25 15:50:49.226 | 2024-04-25 17:45:45.378 | 1.9156 | 振动传感器1软件安全链超限（1100013） | 主控系统 | 6991.56
ace1aa380127445bbf5a2666f4521f85 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #84 | 2024-04-25 18:34:45.425 | 2024-04-26 13:50:29.118 | 19.2621 | 变流器网侧A模块故障（1306011） | 变频系统 | 4345.12
5e85f3e1d0f141e39c0de6208e903b7f | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #89 | 2024-04-27 02:32:17.824 | 2024-04-27 02:32:42.850 | 0.0069517 | 变流器机侧B模块故障（1306115） | 变频系统 | 10.77
cc2c5571842b447da6f492f0683d27cb | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #83 | 2024-04-27 16:25:14.183 | 2024-04-27 16:25:53.062 | 0.0108 | 发电机绕组4温度高限功率（501008Warning） | 发电机系统 | 4.94
fb6d7ff90b3c4e6db7b5b4831d907f7c | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #80 | 2024-04-27 16:25:48.458 | 2024-04-27 16:29:38.702 | 0.063957 | SSB变桨5度接近开关故障A1（1404156Warning） | 变桨系统 | 1.69
1ff2d23ee2044da8b4ebcd5f93fc27ef | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE5.0-166 | #81 | 2024-04-27 16:25:53.926 | 2024-04-27 16:30:29.459 | 0.076537 | 系统正常 | 其他系统 | 21.28
42679b95cbbf488ca7a1aa5379eb0913 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #79 | 2024-04-27 16:36:16.799 | 2024-04-27 16:36:51.139 | 0.0095389 | 发电机绕组5温度高限功率（501009Warning） | 发电机系统 | 2.96
3a4b606a61cb43dfa780059cd1bbeb58 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #77 | 2024-04-27 16:44:25.173 | 2024-04-27 16:45:01.567 | 0.010109 | 发电机绕组6温度高限功率（501010Warning） | 发电机系统 | 14.91
8e7f2a40d70f48a08e349ef0d3255f1c | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #78 | 2024-04-27 17:48:26.346 | 2024-04-27 17:48:45.062 | 0.0051989 | 变流器故障（1306174） | 变频系统 | 2.43
534d650d977c4b0eb20417eb926514a4 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #75 | 2024-04-29 07:49:26.976 | 2024-04-29 08:01:12.271 | 0.19592 | 风速仪1信号故障（1200001Warning） | 气象站 | 241.4
da54c1fcd5874fd3b6f432a30efa6218 | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #80 | 2024-04-29 08:47:21.877 | 2024-04-29 08:47:40.192 | 0.0050875 | 变流器故障（1306174） | 变频系统 | 4.47
56b52758b4ec46d8acf601f793df0cfb | 丰宁区域 | 昆头岭风电场 | MySE4.0-166 | #83 | 2024-04-30 01:20:38.215 | 2024-04-30 15:49:16.859 | 14.4774 | 齿轮箱油温低限功率（601005） | 其他系统 | 14086.47